**ANNEXE 7 : les poteaux d’incendie**

|  |
| --- |
| **Les poteaux d'incendie**Norme EN 14384 de février 2006 complétée par la NFS 61213/CN d'avril 2007. Couleur NFX 08-008 |
| **Diamètre** **nominal** | **Débit****normalisé** | **Illustration** |
| **80 mm** | 30 m3/h | *PI de 80 mm sans coffre* |
|  |
| **100 mm** | 60 m3/h | *PI de 100 mm sans coffre*  | *PI de 100 mm avec coffre* |
|  |  |
| **2 x 100 mm** | 120 m3/h | *PI de 2x100 mm sans coffre*  | *PI de 2x100 mm avec coffre* |
|  |  |
| **100 mm****Aspiration**(Couleur non normalisée mais imposée par le règlement) | 60 m3/h | *PI d'aspiration 100 mm* *sans coffre* | *PI d'aspiration 100 mm* *avec coffre* |
|  |  |
| **100 mm****sur pressé****(existe en 2x100)**(Couleur non normalisée mais imposée par le règlement) | 60 m3/h(120 m3/h si 2x100) | *PI surpressé 100 mm sans coffre* | *PI surpressé 100 mm avec coffre* |
|  |  |